询价函

现有南京技师学院电梯年检及保养项目，需要贵公司报价。具体要求如下：

- 型号规格：

（一）货梯

型号_S80LAL3000VF050CT22 、     层站 4/4   、     台数  1 、

控制方式_    集选_      _、     载重量_3000kg、   速 度 0.5 m/s

（二）客梯

品牌     广日             、    载重量_1000kg、   速 度 1.5 m/s

层站    3、4、5、8        、    台数  5 、

二、责任和义务：

- 必须确保保养后年检合格。

- 应严格按照有关维保、保养的操作规范及安全要求对电梯进行正常保养及故障检修，确保电梯正常运行。

- 应严格按照国家质量监督检验总局颁布的TSG T5002-2017电梯维保规则要求进行维保工作（详见附件），维保项目分半月、季度、半年和年度等四类并负责做好维护保养工作记录，保养时间依国家规定之上班时间，不得影响单位正常上班的使用或按甲方要求时间内实施。

4.须提供24小时服务电话由校方随时与之联络。

5.接到应急抢修电话，必须做出明确答复1小时内赶到现场处理；市内当电梯困人时，必须在30分钟内到达现场解救被困人员。

6.维修人员进场施工必须遵守有关劳动规定，并自觉遵守甲方单位的管理制度。

7.维修人员进场施工其人身安全由乙方负全责。

三、保养内容：

| 序 号 | 维护保养项目要求 | 保养 周期 | 序号 | 维护保养项目要求 | 保养 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境清洁、门窗完好、照明正常 | 半月 | 40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带清洁、调整 | 季度 |
| 2 | 手动紧急操作装置齐全，在指定位置 | 半月 | 41 | 层门门导靴磨损量不超过制造单位要求 | 季度 |
| 3 | 驱动主机运行时无异常振动和声响 | 半月 | 42 | 消防开关工作正常，功能有效 | 季度 |
| 4 | 制动器各销轴部位动作灵活 | 半月 | 43 | 耗能缓冲器电气开关功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 | 季度 |
| 5 | 制动器打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙符合要求 | 半月 | 44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常 | 季度 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统的自监测，制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求并有记录 | 半月 | 45 | 电动机与减速机联轴器螺栓无松动，弹性元件外观良好，无老化现象 | 半年 |
|  |  |  | 46 | 驱动轮、导向轮轴承无异常声，无振动，润滑良好 | 半年 |
| 7 | 编码器清洁，安装牢固 | 半月 | 47 | 曳引轮槽磨损量不超过制造单位要求 | 半年 |
| 8 | 限速器各销轴转动灵活；电气开关正常 | 半月 | 48 | 制动器动作状态检测装置工作正常，制动器动作可靠 | 半年 |
| 9 | 层门与轿门旁路装置工作正常 | 半月 | 49 | 控制柜内各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 | 半年 |
| 10 | 紧急电动运行工作可靠 | 半月 | 50 | 控制柜各仪表显示正确 | 半年 |
| 11 | 轿顶清洁，防护拦安全可靠 | 半月 | 51 | 各反绳轮轴承部无异常声响，无振动，润滑良好 | 半年 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置工作正常 | 半月 | 52 | 悬挂装置、补偿绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求 | 半年 |
| 13 | 导靴上油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 | 半月 | 53 | 绳头组合螺母无松动 | 半年 |
| 14 | 对重/平衡重块及压板无松动、压板紧固 | 半月 | 54 | 限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求 | 半年 |
| 15 | 井道照明齐全、正常 | 半月 | 55 | 层、轿门门扇各相关间隙符合标准值 | 半年 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 | 半月 | 56 | 轿门开门限制装置工作正常 | 半年 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置工作正常 | 半月 | 57 | 对重缓冲距离符合标准值 | 半年 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统工作正常 | 半月 | 58 | 补偿链（绳）与轿厢、对重连接处固定，无松动 | 半年 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统齐全，有效 | 半月 | 59 | 上下极限开关工作正常 | 半年 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电等）功能有效 | 半月 | 60 | 减速机润滑油按制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 | 年度 |
| 21 | 轿门门锁电气触点清洁，接触良好，接线可靠 | 半月 | 61 | 控制柜接触器，继电器触点接触良好 | 年度 |
| 22 | 轿门在开启和关闭时工作正常 | 半月 | 62 | 制动器铁芯（柱塞），进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 | 年度 |
| 23 | 轿厢平层精度符合标准值 | 半月 |  |  |  |
| 24 | 层站召唤、层楼显示齐全、有效 | 半月 | 63 | 制动器制动能力，符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时轿厢进行125%载荷制动试验 | 年度 |
| 25 | 层门地坎清洁 | 半月 |  |  |  |
| 26 | 层门自动关门装置正常 | 半月 | 64 | 导电回路绝缘性能测试符合标准 | 年度 |
| 27 | 层门门锁自动复位功能正常 | 半月 | 65 | 限速器安全钳联动试验（使用15年内每2年进行一次限速器动作速度校验，使用15年以上的每年一次）工作正常 | 年度 |
| 28 | 层门门锁电气触点清洁接触良好，接线可靠 | 半月 |  |  |  |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度不小于7mm | 半月 | 66 | 上行超速保护装置动作试验，工作正常 | 年度 |
| 30 | 底坑环境清洁，无渗水、积水，照明正常 | 半月 | 67 | 轿厢意外移动保护装置动作试验，工作正常 | 年度 |
| 31 | 底坑停止装置工作正常 | 半月 | 68 | 轿顶、轿厢架、轿门及附件安装螺栓紧固 | 年度 |
| 32 | 减速机油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 | 季度 | 69 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架固定、无松动 | 年度 |
| 33 | 制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 季度 | 70 | 轿厢和对重/平衡重的导轨清洁，压板牢固 | 年度 |
| 34 | 编码器工作正常 | 季度 | 71 | 随行电缆无损伤 | 年度 |
| 35 | 选层器动静触点清洁，无烧蚀 | 季度 | 72 | 层门装置和地坎，无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 | 年度 |
| 36 | 曳引轮槽、悬挂装置清洁、无严重油腻、张力均匀，符合制造单位要求 | 季度 | 73 | 轿厢称重装置，准确有效 | 年度 |
|  |  |  | 74 | 安全钳钳座固定、无松动 | 年度 |
| 37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁、无严重油腻 | 季度 | 75 | 轿底各安装螺栓紧固 | 年度 |
| 38 | 靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 季度 | 76 | 缓冲器固定，无松动 | 年度 |
| 39 | 验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 | 季度 |  |  |  |

四、易损件清单：

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锁梯锁 | 个 |  | 迅达 |
| 2 | 双稳态磁开关 | 只 |  | 迅达（进口） |
| 3 | 门头滑轮 | 只 |  | 迅达 |
| 4 | 门滑块 | 只 |  | 迅达 |
| 5 | 油杯 | 只 |  |  |
| 6 | 自动复位开关 | 只 |  |  |
| 7 | 非自动复位开关 | 只 |  |  |
| 8 | 门球 | 只 |  |  |
| 9 | 皮带轮 | 套 |  | 迅达 |
| 10 | 门机齿形皮带 | 根 |  | 迅达 |
| 11 | 按钮 | 只 |  | 迅达 |
| 12 | 应急照明装置 | 套 |  |  |
| 13 | 开关门限位开关 | 个 |  |  |
| 14 | 减速开关 | 只 |  |  |
| 15 | 自动门锁 | 套 |  |  |
| 16 | 外呼面板 | 套 |  |  |

请按照下表格式填写报价，并于2018年12月5日上午9:30-10:00之间（过时不侯），将详细报价单、企业营业执照复印件（加盖公章）及特种设备安装改造维修许可证（电梯）密封好送至后勤管理处，证件不齐全的即为无效投标。

后勤管理处

2018年11月29日

报价单

南京技师学院：

现有南京技师学院电梯年检及保养项目报价：

一、年检及一年维保费用：

（货梯）：              元/台，大写：                  。

（客梯）：              元/台，大写：                  。

合计:                    元/年，大写：                  。

二、易损件报价：

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锁梯锁 | 个 |  | 迅达 |
| 2 | 双稳态磁开关 | 只 |  | 迅达（进口） |
| 3 | 门头滑轮 | 只 |  | 迅达 |
| 4 | 门滑块 | 只 |  | 迅达 |
| 5 | 油杯 | 只 |  |  |
| 6 | 自动复位开关 | 只 |  |  |
| 7 | 非自动复位开关 | 只 |  |  |
| 8 | 门球 | 只 |  |  |
| 9 | 皮带轮 | 套 |  | 迅达 |
| 10 | 门机齿形皮带 | 根 |  | 迅达 |
| 11 | 按钮 | 只 |  | 迅达 |
| 12 | 应急照明装置 | 套 |  |  |
| 13 | 开关门限位开关 | 个 |  |  |
| 14 | 减速开关 | 只 |  |  |
| 15 | 自动门锁 | 套 |  |  |
| 16 | 外呼面板 | 套 |  |  |

我单位承诺本价格为综合报价，包含运费、税费、利润等一切费用。

单位名称（公章）：

单位代表（签字）：

单位代表联系电话：